青岛市海润自来水集团有限公司

供水管道工程并网接入查验规范（试行）

一、供水企业主要查验内容

工程材料；管道放线、验线；沟槽开挖、回填；管道试压、刷管、管道井表池、二供泵房等。

二、工程主要材料查验

1.管材管件

1.1球墨铸铁管：

规范标准：按照现行国家标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GBT13295-2019的相关规定执行。

主要内容及要求：标准壁厚K9级，接口型式为滑入式柔性联接，T型接口，橡胶圈密封[橡胶圈材料为丁腈橡胶(给水用)]或法兰连接。球墨铸铁管管体内壁涂覆水泥砂浆,应符合ISO4179的规定，管道外壁喷锌防腐，球墨铸铁管外表面喷锌涂层应符合IS08179-1的规定，喷锌厚度130g/㎡，铸管喷锌后，应选用符合GB/T17459的沥青涂料作为终饰涂层材料，终饰层干膜平均厚度不小于70μm，局部最小厚度不小于50μm。施工前球墨铸铁管管配件两端加塑料堵头封堵。其中连接法兰管件的公称压力根据实际分区工作压力PN10或PN16。

1.2钢管

按照现行国家标准《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》（GB/T23257-2017）；《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）；《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236）的相关规定执行。

主要内容：钢制管配件，公称压力应为1.6MPa。钢板板材：Q235-A；钢管其内外表面均做防腐处理,内表面涂符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的无毒环氧涂料,底漆面漆各两道,外壁包覆聚乙烯三层结构防腐层，应符合《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》（GB/T23257-2017）,防腐层最小厚度按防腐加强级（S）确定，钢制管配件焊接口要求聚乙烯现场补口。

1.3不锈钢管及塑料管道

按照现行国家标准《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T 29038-2012；《钢塑复合管》GB/T28897-2012;《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》T/CECS125:2020；国家城镇建设行业标准《给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件》CJ/T 218-2010的相关规定执行。

2.阀门

规范标准：按照现行国家标准《给水排水用软密封闸阀》CJ/T 216-2013；《工业阀门标志》GB/T12220-2015；《钢塑复合管》GB/T28897-2012的相关规定执行。

主要内容：65mm≤DN≤300mm阀门采用橡胶密封闸阀，阀体、阀板为球墨铸铁，密封圈：丁腈橡胶，阀杆为不锈钢；DN50阀门为铜闸阀；小于DN50阀门为全铜截止阀，公称压力大于等于1.6MPa。排气阀采用微排复合式排气阀，公称压力为1.6MPa，室外排气阀规格为DN100。止回阀采用DRVZ型静音式止回阀，公称压力为1.6MPa。止水栓采用非偏心式立式止水栓。

3.消火栓

规范标准：按照现行国家标准《室外消火栓》GB4452-2011的相关规定执行。

主要内容：消火栓宜采用上立式防撞止水式消火栓，根据《给水排水设计手册（第三册）》和给水现状运营管理需求,消火栓规格为DN150。地上立式消火栓需设置防撞护栏。在不具备设置地上式消火栓的位置，可选择设置埋式消火栓。消火栓要做内防腐，要求对消火栓管腔内壁、镀锌芯等部位进行防腐，防腐要求：表面涂符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的无毒环氧涂料，底漆面漆各两道；喷涂前必须对金属表面进行喷丸处理。消火栓平面位置距离路缘石外0.8m｡

4.井盖制作检查井井盖所用的球墨铸铁应符合GB/T1348的规定，井盖规格为D400型,人孔尺寸为Ø700,检查井井盖、支座采用球墨铸铁QT500-7，抗拉强度不小于450MPa，屈服强度不小于300MPa,井盖上铸“给”等文字标识，井盖具备环保无噪音、防盗功能。

井盖背面必须具有清晰、易辨识的永久性标识（生产厂商、产品批号等）。

5.水表

5.1水表连接方式：水表口径≤40mm为螺纹连接，；口径＞40mm为法兰连接。

5.2 水表类型：水表口径＜40mm为湿式半液封旋翼式机械远传水表。水表口径＝40mm为单声路超声水表，水表口径≥50mm为多声路超声水表，超声水表具有RS485接口，加装远传数据采集器，实现远传功能。超声水表测量周期≥1次/秒，电池供电，计量电池寿命≥8年，8年内免费更换并在表体显著位置激光打印下次更换电池时间。

5.3水表长度：DN15水平式为165mm，DN15立式为100mm，DN20为195mm，DN25为225mm，DN40为245mm，DN50为275mm，DN80为225mm，DN100为250mm，DN150为300mm，DN200为350mm。

5.4计量精度：水表口径＞200mm为1级，口径≤200mm为2级。超声水表为双向计量。

5.5防水等级IP68，电磁兼容性等级E2。

5.6机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂POM、工程塑料 ABS 等，应使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等应具有足够的强度及硬度。

5.7水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造。整体水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀或进行适当的表面防护处理。

5.8水表上应标有厂标、流向箭头、公称口径、安装方式和制造年月等标志，并在表盘显著位置激光打印水务集团统一18位水表编号和相应条形码，编号和条码字迹清晰，方便识别。水表分度的基本单位为m³。

5.9水表质保期。DN50及以下水表及电子部分质保期为一个检定周期（即：DN15-DN25水表及电子部分质保期为6年,DN40-DN50水表及电子部分质保期为4年）；口径大于DN50的水表及电子部分质保期为6年。

5.10水表应具有可供封印的洞孔。

5.11远传应采用本地通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，应包含8年及以上通讯费并提供属地化日常通信运维服务。

5.12远传水表，每小时采集一次数据，每天数据打包上传一次，在此频率下，远传电池寿命至少8年，8年内免费更换，并在表体或远传数据采集器的显著位置激光打印下次更换电池时间。

5.13通讯协议符合青岛水务集团《物联网统一接入系统传输规范》的要求。

5.14水表必须经青岛市计量行政部门指定的计量检定机构进行检定。

5.15远传部件具有数据存储功能，至少存储最近30天累计流量数据，且断电不丢失，恢复供电后数据恢复，电池电量耗尽或计算仪损坏后能现场提取存储的数据。

5.16水表井室不得存有积水。

三、施工质量查验

1.管道放线、验线

开发建设单位开工前应提供有资质的勘察测绘单位出具的放线、验线记录。

2.沟槽开挖、回填

规范标准：按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第4.4地基处理、4.5沟槽回填、4.6质量验收标准相关规定执行。

主要内容：沟槽管顶上0.5m至沟槽底回填石粉（粒径＜40mm）,其余为素土回填,应分层回填、夯实，每层回填高度不大于200mm｡沟槽开挖遇岩石或坚硬地基时，沟槽底加深0.5m；管基应进行夯实处理，地基承载力需≥80KPa；管基不能落在杂填土、松软土、淤泥土上，遇到此类土时应清除后用素土掺6%石灰回填，并应回填至管中心标高以上再开挖施工管基，处理后管基承载力需≥80KPa。

3.井室、表池验收水表池按照青岛市海润自来水集团有限公司水表池标准图实施，水表池规格尺寸是按图中所示国家标准球墨铸铁管配件所定。具体要求如下：

3.1位于红线内的给水管道附属构筑物：阀门井、排气阀井、泄水井等井室均为圆形砖砌井,详见07MS101｡

井室砌筑采用MU10烧结实心砖。所有井室内外表面及井底上表面均要求用防水水泥砂浆（1:2防水水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂）抹面20mm厚。

3.2 当阀门芯子顶端与阀门井盖距离大于1.0m时,需对阀门芯子做加长处理，具体做法见<<阀门井内加设阀门芯子加长把工程>>安装图。

3.3 阀门井位于绿化带中时，井盖应高出地面50mm，位于人行道下时，井盖与地面齐平。

3.4 圆形阀门井､排气阀井混凝土盖板人孔位置的确定:标准图集07MS101中人孔圆心位置均为混凝土盖板圆心,须调整为人孔圆心由标准图位置沿管道纵轴线偏移0.25m｡人孔直径为700mm,混凝土盖板配筋参见标准图｡

4.管道试压验收标准

规范标准：按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第9.1一般规定、9.2压力管道水压试验相关规定执行。

主要内容：试验压力按照施工验收规范确定,停止加压十五分钟后金属管道压降不超过0.03MPa化学建材管道压降不超过0.02MPa时,将试验压力降至工作压力并恒压30分钟,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格｡水压试验前管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。

当接入海润集团输配水管网的管段的长度≤20m、且管径＜DN200时，简化管道试压流程为由分公司组织实施，集团公司不参与管道试压验收，施工单位试压时需提前1天通知分公司。

5.刷管验收标准

规范标准：按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)第9.5给水管道冲洗与消毒相关规定执行。

主要内容：管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止，冲洗流速应大于1.0m/s。管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后，再用清洁水进行第二次冲洗至水质监测单位取样化验合格为止。

当接入海润集团输配水管网的专用管段的长度≤30m、且管径≤DN200时。各管线分公司现场监督刷管过程，通过计量装置控制水量确保被冲刷管段流速高于1m/s。由管线分公司提前一个工作日联系水质监测单位，由水质监测单位负责检测水质，当检测点出水浑浊度≤1.0NTU且余氯≥0.1mg/L、无肉眼可见物、无色、无异常嗅味后可并网通水。通水后，施工单位按常规程序到水质监测单位领取水质监测报告，作为项目竣工资料之一。

管道消毒清洗后,出水水质应达到《生活饮用水卫生标准》｡建设工程并网通水前开发建设单位应提供有资质的水质监测单位出具的水质合格报告书。

四、二次供水泵房

1.一般规定

1.1新建二次供水工程项目设计、建设须符合国家CJJ140-2010《二次供水工程技术规程》内各项条文规定及要求。

1.2 新建二次供水工程项目设计、建设须符合《青岛市海润自来水集团有限公司二次供水设施管理规定》（青水〔2018〕7号）内各项条文规定及要求。

2.泵房

2.1 泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层。宜在居住建筑之外或居住建筑地下二层，当居住建筑首层为公建时，可设置在地下一层。泵房内应有隔振防噪设置。

2.2 泵房内应留有足够空间且形状规则，以满足水泵机组和相关设备安装及检修的要求。

泵房面积应按如下要求设置：

一套增压设备面积不小于44㎡（长度不小于8m、宽度不小于5.5m、高度不小于3.3m）

两套增压设备面积不小于60㎡（长度不小于10m、宽度不小于6m、高度不小于3.3m）

三套增压设备面积不小于97㎡（长度不小于15m、宽度不小于6.5m、高度不小于3.3m）

若泵房内设置水箱（池），则泵房面积应另增加水箱（池）面积及水箱（池）检修空间。

2.3 泵房内部墙面宜铺墙砖或墙板。

2.4 泵房内地面宜铺地砖或做灰色自流平地面，设备基础做灰色自流平，地面设置巡视通道（绿色自流平）。

2.5 泵房内须设置不少于两组应急照明。

2.6 泵房内应有排水设施，泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施，排水沟、集水坑应装盖板，集水坑内应安装不少于两台排水泵，并实现自动开停、自动切换。

2.7 泵房内配有通风设施，通风孔应设防护格栅式网罩。泵房内窗户应设置不锈钢防盗网。

2.8 泵房内应配备灭火器。

2.9 泵房内应有维修工具及设备备件储存的工具柜。

2.10 泵房门应设置挡鼠板。

2.11 泵房应独立设置，泵房出入口应从公共通道直接进入，在二供泵房门口应设置专用的抢维修通道、车位，禁止其他车辆存放。

3.设备设施

3.1 泵房进出水主管道须安装闸阀作为泵房进出水截水门，便于泵房内设备停水检修。泵房内进水管道在进水截水门后，应设置电动蝶阀；泵房各分区出水管道应分别设置电动蝶阀。

3.2 泵房内管道设施应刷蓝色油漆，并标识水流方向。

3.3 若泵房内设备分区，应明确标识。

3.4 泵房内各套设备水泵应分别标号。

3.5 泵房内配电柜前后均应设施绝缘板，泵房内桥架做等电位连接，泵房配电设备应设置明显接地点。

3.6 泵房内应设置照明及检修用配电箱，配电箱内预留有两相及三相空气开关，便于日后抢修。

3.7 泵房须设置远程监控系统及视频监控系统，并接入集团公司现用二供监控平台，便于接收后集团公司管理，泵房数据传输必须采用有线网络。

3.8 泵房应有可贸易结算的独立用电计量装置。

4.上墙制度

4.1 集团公司二次供水管理规定。

4.2 二次供水泵房操作规程。

4.3 二次供水用户相关信息及在用二次供水设备相关信息。

4.4 巡检维保记录。

4.5 集团公司各项安全警示标示及企业文化宣传等片。

5、安保措施

5.1 二次供水泵房应设置门禁、红外线等入侵报警系统。

5.2 二次供水储水装置应有反恐的技防、物防安全防范措施。

5.3 二次供水泵房应设置烟感、水感等报警装置。

5.4 二次供水泵房应设置远程监控系统。

五、其他事项

1.开发建设单位在管道井立管安装前制作管道井内设施安装样板间并提供管道综合布局示意图，供水企业查验合格后进行立管安装。

2.管道井和表池内水表排位为自下而上顺序排位，并进行水表挂牌（楼号户号信息）。通水前提交带有用户信息的水表安装明细给集团公司进行水表建账立户。

3.采用本地通信运营商提供的通讯卡，实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务。使用远传水表应在通水前具备数据采集和信号传输条件，通水后用户首次远传抄表通过比对远传系统与实际表数，数据上传率（实际数据上传总户数与应上传总户数之比）不得低于99.5%，数据准确率不得低于99.5%。